ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

(на основании  СП 42-101-2003, МДС 41-2.2000, СП 62.13330.2011 и др. действующих нормативных документов.)

1.  Высота потолков не менее 2,5м.

2. Объем помещения (высота*ширина*длина), где устанавливается газовое оборудование, не менее:

15м3  – при установке только котлов суммарной мощностью до 60 кВт;

15м3 – при установке только плиты 4-х конфорочной;

При установке в одном помещении  котла (до 60 кВт), плиты и газового водонагревателя  - 15м3 плюс 0,2м3  на каждый 1кВт мощности котла и водонагревателя.

Помещение,  предназначенное для установки котлов до 60 кВт , должно быть изолированно от других помещений стенами и дверью, помещение для установки котлов суммарной мощностью свыше 60 кВт должно иметь ограждающие конструкции

с пределом огнестойкости не менее REI 45 (не менее 0,75 ч).

При установке котлов суммарной мощностью свыше 150 кВт двери должны выходить и открываться наружу.

3. Предусмотреть естественные вентиляционные каналы, обеспечивающие вытяжку в объеме 3х кратного воздухообмена помещения в час (сечение диаметра вент.канала рассчитывается в проекте на газ).

4. Окно (в помещении, где устанавливается котел), является легкосбрасываемой конструкцией и должно располагаться в наружной стене помещения. Окно должно быть  открывающимся.

Площадь отдельного стекла должна быть не менее:

- 0,80м2  чистого стекла при толщине стекла =3 мм;

- 1,0м2  чистого стекла  при толщине стекла =4 мм;

- 1,5м2  чистого стекла при толщине стекла =5 мм.

При установке котла мощностью свыше 60 кВт, или при размещении котла в подвале или цоколе (не зависимо от мощности), площадь стекла берется  из расчета 0,03 м2  на 1 м3  объема помещения (но расчетная площадь отдельного стекла должна быть не менее вышеуказанных размеров).

5.  Расстояние от газового котла:

-до другого газового оборудования (плиты, счетчика и.т.д.) не менее 0,8 м;

-до печей не менее 1,0 м;

-до электрических счетчиков не мене 1,0 м;

-до оконных и дверных проемов не менее 0,5м.

6. При установке котла с коаксиальным дымоходом должны соблюдаться расстояния от дымовой трубы:

до уровня земли  не менее 2,0 м;    по горизонтали до окон, дверей и вентиляционных решеток, не менее 0,5 м; над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток, не менее 0,5 м;  по вертикали до окон при размещении дымохода под ними, не менее 1,0 м.  Между двумя коаксиальными дымоходами по горизонтали не менее 1,0 м.

Между двумя коаксиальными дымоходами по вертикали не менее 2,0 м.

7.  ЗАПРЕЩЕНО устанавливать газовое оборудование в ванной и душевой комнатах, сан.узлах, гаражах, в жилых помещениях, плиты газовые в цоколях и подвалах, запрещается  транзитная  прокладка газопровода через подвалы, цоколи и вышеуказанные помещения!

Каждый объект газификации рассматривается индивидуально, и в связи с обеспечением безопасности,  при проектировании могут быть указаны дополнительные требования по установке газоиспользующего оборудования в соответствии  с действующими правилами, СНиП и другими нормативными документами.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

(на основании  СП 42-101-2003, СП41-104-2000, СП 62.13330.2011 и др. действующих нормативных документов.)

1.  Высота потолков не менее 2,5м.

2. Объем помещения котельной не менее 15м3. Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации и должны обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.

3. Окно (в помещении, где устанавливается котел), является легкосбрасываемой конструкцией и должно располагаться в наружной стене помещения. Окно должно быть открывающимся.

Площадь отдельного стекла берется  из расчета 0,03 м2  на 1м3  объема помещения, но расчетная площадь отдельного стекла должна быть не менее нижеуказанных размеров :

-  0,80м2  чистого стекла при толщине стекла =3 мм;

-  1,0м2  чистого стекла  при толщине стекла =4 мм;

-  1,5м2  чистого стекла при толщине стекла =5 мм.

4.  Расстояние от газового котла:

-до другого газового оборудования (плиты, счетчика и.т.д.) не менее 0,8 м;

-до печей не менее 1,0м;

-до электрических счетчиков не мене 1,0м;

-до оконных и дверных проемов не менее 0,5м.

5. При установке котла с коаксиальным дымоходом должны соблюдаться расстояния от дымовой трубы:

до уровня земли  не менее 2,0м;    по горизонтали до окон, дверей и вентиляционных решеток, не менее 0,5м; над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток, не менее 0,5м;  по вертикали до окон при размещении дымохода под ними, не менее 1,0м.    Между двумя коаксиальными дымоходами по горизонтали не менее 1,0м.

Между двумя коаксиальными дымоходами по вертикали не менее 2,0м.

6. Обязательно в газифицируемом помещении предусмотреть естественные вентиляционные каналы, обеспечивающие вытяжку в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час (сечение диаметра вент.канала рассчитывается в проекте на газ).

7.  ЗАПРЕЩЕНО устанавливать газовое оборудование в ванной и душевой комнатах, сан.узлах, гаражах, плиты газовые в цоколях и подвалах, запрещается  транзитная  прокладка газопровода через подвалы, цоколи и вышеуказанные помещения!

8. Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).

9.Выходы из пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 (0,75 ч).

В помещениях котельных следует предусматривать отделку ограждений долговечными влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку.

10. Двери котельных должны открываться наружу.

11. Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.

Каждый объект газификации рассматривается индивидуально, и в связи с обеспечением безопасности,  при проектировании могут быть указаны дополнительные требования по установке газоиспользующего оборудования в соответствии с действующими правилами, СНиП и другими нормативными документами.